# WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

# dot. inwestycji:

# Stadion przy ul. Struga w Radomiu

Podstawy opracowania:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 
2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2010 roku w sprawie warunków bezpieczeństwa, jakie powinny spełniać stadiony, na których mogą odbywać się mecze piłki nożnej (Dz. U. Nr 121, poz. 820).

- Uchwałą Nr XIV/191 z dnia 28 listopada 2007 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie niektórych wymagań technicznych dla lokalizacji i budowy nowych stadionów do gry w piłkę nożną.

- PN-92/N-01256-01 - Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa.

- PN-92/N-01256-02 - Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.

- PN-EN 671-1 Stałe urządzenia gaśnicze – Hydranty wewnętrzne -  Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym.

- Polska Norma PN-EN 671-2 Stałe urządzenia gaśnicze – Hydranty wewnętrzne -  Hydranty wewnętrzne z wężem płasko składanym.

- PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru.

- PN-EN 13200-1 Obiekty widowiskowe – Część 1: Wymagania dotyczące projektowania widowni. Wyszczególnienie.

- BS PD-7974-6 The application of fire safety engineering principles to fire safety design of buildings. Human factors. Life safety strategies. Occupant evacuation, behavior and condition.

- PN-B-02877:4 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady Projektowania.

- PN- EN 1838. Wyposażenie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.

- PN-EN 50172:2005. Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.

- PN-EN-60598-2-22. Oprawy oświetleniowe. Część 2: Wymagania szczegółowe. Dział 22: Oprawy oświetlenia awaryjnego.

- Instrukcja 409/2005 Instytutu Techniki Budowlanej. Instrukcje, Wytyczne, Poradniki, projektowanie elementów żelbetowych i murowych z uwagi na odporność ogniową.

- Wiedza techniczna.

Zasadnicza część przedmiotowego obiektu w myśl art. 3 pkt. 3 ustawy Prawo budowlane [1], z uwagi na brak pełnego dachu, stanowi budowlę sportową (nie stanowi budynku).

Wymagania dla części kubaturowych obiektu (wydzielonych z przestrzeni obiektu za pomocą stałych przegród budowlanych) określono zgodnie z przepisami warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [2].

W odniesieniu do pomieszczenia restauracji VIP w obrębie drugiej kondygnacji nadziemnej oraz tzw. „skyboxów” w obrębie trzeciej kondygnacji nadziemnej, wymagania 
w zakresie ewakuacji określono w odniesieniu do wymagań rozporządzenia [2]. Natomiast ze względy na ścisłe powiązanie funkcjonalne z widownią stadionu, nie stawia się wymagań w zakresie klasy odporności ogniowej przegród wydzielających 
ww. pomieszczenia od widowni.

# Informacje o powierzchni, wysokości i liczbie kondygnacji

- Liczba kondygnacji nadziemnych: 3

- Liczba kondygnacji podziemnych: 0

- Powierzchnia zabudowy: ok. 19 400 m2

- Powierzchnia wewnętrzna części kubaturowych: ok. 3 000 m2

Wysokość obiektu, mierzona od poziomu terenu przy najniżej położonym wyjściu, do górnej płaszczyzny zadaszenia nad trybunami, wynosi ok. 23 m.

Wysokość obiektu, mierzona od poziomu terenu przy najniżej położonym wyjściu, do górnej płaszczyzny stropodachu nad częścią kubaturową wynosi ok. 14 m.

Obiekt klasyfikowany jest jako średniowysoki (SW).

# Charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym parametry pożarowe materiałów niebezpiecznych pożarowo, zagrożenia wynikające z procesów technologicznych oraz w zależności od potrzeb charakterystyka pożarów przyjętych do celów projektowych

W obrębie płyty boiska, jak również widowni, podczas imprez o charakterze sportowym, przewiduje się występowanie jedynie śladowych ilości materiałów palnych (głównie transparenty wywieszane przez kibiców).

Podczas imprez o charakterze artystyczno-rozrywkowym, szczegółowe wymagania dla wykorzystanych do aranżacji przestrzeni materiałów palnych, każdorazowo zostaną określone w odnośnej dokumentacji organizacyjno-technicznej, sporządzonej na podstawie przepisów o imprezach masowych. Przy tym nie dopuszcza się wykorzystywania do aranżacji przestrzeni materiałów łatwo zapalnych.

W obiekcie nie przewiduje się składowania materiałów niebezpiecznych pożarowo. Śladowe ilości cieczy palnych, niezbędne do prowadzenia prac porządkowo-konserwacyjnych przechowywane będą w szczelnych, zamkniętych opakowaniach, bez możliwość ich konfekcjonowania.

Podczas imprez z udziałem publiczności zabronione jest stosowanie materiałów pirotechnicznych (fajerwerki, sztuczne ognie, petardy), jak również używanie otwartego ognia. Użycie jakichkolwiek efektów specjalnych powinno odbywać się wyłącznie za zgodą właściciela obiektu, pod szczególnym nadzorem, po uprzednim określeniu warunków ochrony przeciwpożarowej.

W obiekcie zabrania się użytkowania instalacji gazowych (w tym zasilanych z butli propan-butan 11 kg).

Punkty gastronomiczne zlokalizowane na poziomie pierwszej kondygnacji nadziemnej wokół korony stadionu, traktuje się jako miejsca poza częściami kubaturowymi obiektu.

W obrębie punktów gastronomicznych nie dopuszcza się masowego składowania materiałów palnych. Dopuszcza się występowanie jedynie materiałów niezbędnych do bieżącej obsługi klientów (głównie produktów spożywczych).

# Informacje o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczba osób na każdej kondygnacji i w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń

Na trybunach przewidziano łącznie ok. 15 100 miejsc dla kibiców. Dodatkowo ok. 50 miejsc przewidziano w strefie VIP (tzw. skybox) na poziomie trzeciej kondygnacji nadziemnej.

W całym obiekcie (stadion łącznie z częściami kubaturowymi) zarówno podczas imprez sportowych, jak i kulturalno-rozrywkowych, nie przewiduje się przebywania więcej niż 16 000 osób. Przy tym podczas imprez kulturalno-rozrywkowych przewiduje się przebywanie przeważającej grupy ludzi w obrębie płyty boiska.

W części kubaturowej obiektu projektuje się tylko jedno pomieszczenie przeznaczone dla ponad 50 osób, tj. pomieszczenie restauracji dla VIP-ów zlokalizowane w obrębie drugiej kondygnacji nadziemnej, przeznaczone dla ok. 170 osób (przyjęto przelicznik 1m2/osobę).

Do celów projektowych przyjęto założenie, że dla części kubaturowych stadionu, klasyfikowanych do kategorii zagrożenia ludzi, wymagania odnosi się jak dla kategorii ZL I, niezależnie od liczby osób, które mogą przebywać w danej części (strefie pożarowej).

# Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego

W strefach pożarowych klasyfikowanych jako PM, projektuje się gęstość obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2 oraz do 1000 MJ/m2, zgodnie z założeniami przedstawionymi 
w pkt. 7 niniejszego opracowania.

# Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych

W obiekcie oraz na terenach przyległych nie przewiduje się składowania materiałów ani prowadzenia procesów mogących wytworzyć z powietrzem mieszaniny wybuchowe. 
W związku z powyższym nie projektuje się pomieszczeń ani stref zagrożonych wybuchem.

# Klasa odporności pożarowej oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów obiektu

Dla części kubaturowej obiektu odnosi się wymagania jak dla klasy B odporności pożarowej, tj.:

- główna konstrukcja nośna – R 120,

- stropy REI 60,

- ściany zewnętrzne – EI 60,

- ściany wewnętrzne – EI 30,

- konstrukcja dachu – R 30,

- przekrycie dachu – RE 30.

Konstrukcję nośną części obiektu stanowiącej budowlę sportową, w tym konstrukcję nośną trybun, projektuje się w klasie odporności ogniowej R 120.

W odniesieniu do konstrukcji nośnej dachu, stanowiącej zadaszenie nad trybunami, nie stawia się wymagań w zakresie klasy odporności ogniowej.

Konstrukcję nośną dachu (stropodachu) nad częściami kubaturowymi stadionu, na poziomie trzeciej kondygnacji nadziemnej, projektuje się w klasie odporności ogniowej właściwej dla klasy B odporności pożarowej, tj. nie niższej niż R 30, z przekryciem w klasie nie niższej niż RE 30.

W odniesieniu do konstrukcji nośnej stropodachów nad częściami gastronomiczno-sanitarnym wokół korony stadionu, na poziomie pierwszej kondygnacji nadziemnej, nie stawia się wymagań w zakresie klasy odporności ogniowej, pod warunkiem, że ściany wydzielające ww. części, z każdej strony zostaną wyprowadzone w pionie aż do  konstrukcji nośnej trybun. W przeciwnym wypadku ww. dachy należy wykonać w klasie odporności ogniowej właściwej dla klasy B odporności pożarowej, tj. nie niższej niż R 30, 
z przekryciem w klasie nie niższej niż RE 30.

Stropodachy części gastronomiczno-sanitarnych wokół korony stadionu, na poziomie pierwszej kondygnacji nadziemnej, zlokalizowanych w narożnikach obiektu, nad którymi prowadzone są schody stanowiące ewakuację z trybun, należy wykonać w klasie odporności ogniowej REI 120.

Wszystkie elementy konstrukcji obiektu, w tym elementy konstrukcji części kubaturowych, z uwzględnieniem ich zewnętrznej izolacji cieplnej, projektuje się 
z materiałów niepalnych.

Wszystkie elementy obiektu projektuje się jako nierozprzestrzeniające ognia (NRO).

Przekrycie dachu projektuje się w klasie Broof (t1). Ponadto elementy dachu muszą być niekapiące i nieodpadające pod wpływem ognia, wykonane z materiałów niepalnych 
(z zastrzeżeniem paraizolacji, wiatroizolacji i hydroizolacji).

Projektuje się elementy okładzin elewacyjnych mocowane do konstrukcji budynku w sposób uniemożliwiający ich odpadanie w przypadku pożaru w czasie krótszym niż 60 minut.

# Podział obiektu na strefy pożarowe oraz strefy dymowe

Części budynku o różnym sposobie użytkowanie (bez ścisłego powiązania funkcjonalnego z widownią) stanowić będą odrębne strefy pożarowe. Przy tym pomieszczenie centrum kontroli i dowodzenia wraz z pomieszczeniem spikera, zlokalizowane w obrębie trzeciej kondygnacji nadziemnej, oddzielone zostanie od przestrzeni widowni stadionu z wykorzystaniem witryny szklanej o klasie odporności ogniowej EI 60 z możliwością jej otwarcia (okno/portfenetra). Zamknięcia tych otworów będą wyposażone w urządzenia zapewniające ich samoczynne zamknięcie w czasie pożaru.

Pomieszczenie restauracyjne (loża VIP) na drugiej kondygnacji nadziemnej oraz ciąg pomieszczeń przeznaczonych dla VIP-ów oraz mediów na trzeciej kondygnacji nadziemnej, projektuje się jako ściśle powiązane funkcjonalnie z widownią stadionu. Tym samym nie stawia się wymagań w zakresie klasy odporności ogniowej witryn szklanych, wydzielających ww. pomieszczenia od widowni.

Zasadnicza część obiektu, tj. murawa boiska wraz z widownią, a także ściśle powiązanymi funkcjonalnie pomieszczeniami z części kubaturowej (loża VIP na drugiej kondygnacji nadziemnej oraz ciąg pomieszczeń dla VIP-ów i mediów na trzeciej kondygnacji nadziemnej), stanowić będą jedną strefę pożarową. Ww. strefa pożarowa obejmować będzie część obiektu stanowiącą budowlę sportową.

Jako odrębne strefy pożarowe projektuje się części kubaturowe, zgodnie 
z zestawieniem zawartym w poniższej tabeli.

Tab. 1. Zestawienie stref pożarowych

| Nazwa strefy | Rodzaj strefy | Kondygnacja | Powierzchnia | Hydranty wewnętrzne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SP1 | ZL I (sanitariaty) | I kond. nadziemna | ok. 140 m2 | NIE |
| SP2 | ZL I (sanitariaty) | I kond. nadziemna | ok. 130 m2 | NIE |
| SP3 | ZL I (sanitariaty) | I kond. nadziemna | ok. 30 m2 | NIE |
| SP4 | ZL I (sanitariaty) | I kond. nadziemna | ok. 30 m2 | NIE |
| SP5 | ZL I (sanitariaty) | I kond. nadziemna | ok. 190 m2 | NIE |
| SP6 | ZL I (sanitariaty) | I kond. nadziemna | ok. 120 m2 | NIE |
| SP7 | ZL I (sanitariaty) | I kond. nadziemna | ok. 120 m2 | NIE |
| SP8 | PM < 500 MJ/m2 (węzeł CO) | I kond. nadziemna | ok. 100 m2 | NIE |
| SP9 | ZL I (sanitariaty) | I kond. nadziemna | ok. 30 m2 | NIE |
| SP10 | ZL I (sanitariaty) | I kond. nadziemna | ok. 140 m2 | NIE |
| SP11 | ZL I (sanitariaty) | I kond. nadziemna | ok. 140 m2 | NIE |
| SP12 | ZL I (sanitariaty) | I kond. nadziemna | ok. 40 m2 | NIE |
| SP13 | ZL I (sanitariaty) | I kond. nadziemna | ok. 100 m2 | NIE |
| SP14 | ZL I (sanitariaty) | I kond. nadziemna | ok. 40 m2 | NIE |
| SP15 | ZL I (sanitariaty) | I kond. nadziemna | ok. 100 m2 | NIE |
| SP16 | PM < 1000 MJ/m2 (warsztat) | I kond. nadziemna | ok. 250 m2 | TAK |
| SP17 | PM < 1000 MJ/m2 (mag. sprzętu) | I kond. nadziemna | ok. 270 m2 | TAK |
| SP18 | ZL I (sanitariaty) | I kond. nadziemna | ok. 60 m2 | NIE |
| SP19 | ZL I (szatnie) | I kond. nadziemna | ok. 420 m2 | TAK |
| SP20 | PM < 500 MJ/m2 (pom. tech.) | I kond. nadziemna | ok. 30 m2 | NIE |
| SP21 | PM < 500 MJ/m2 (serwerownia) | I kond. nadziemna | ok. 20 m2 | NIE |
| SP22 | ZL I (klatka techniczna) | I/II kond. nadziemna | ok. 70 m2 | NIE |
| SP23 | ZL I (zaplecze restauracji) | II kond. nadziemna | ok. 150 m2 | TAK |
| SP24 | ZL I (sanitariaty) | II kond. nadziemna | 110 m2 | NIE |
| SP25 | ZL I (sanitariaty) | II kond. nadziemna | ok. 20 m2 | NIE |
| SP26 | ZL I (komunikacja) | II kond. nadziemna | ok. 20 m2 | TAK |
| SP27 | ZL I (sanitariaty) | III kond. nadziemna | ok. 50 m2 | NIE |
| SP28 | ZL I (sanitariaty) | III kond. nadziemna | ok. 50 m2 | NIE |

Podział na strefy jest pokazany w wersji schematycznej załączonej do niniejszego opracowania.

Strefy pożarowe wydzielone zostaną za pomocą ścian i stropów oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI 120. Klasę odporności ogniowej 
REI 120 przyjęto również w odniesieniu do stropów wydzielających jedynie części klasyfikowane do kategorii zagrożenia ludzi. W ścianach oddzielenia przeciwpożarowego zastosowane zostaną drzwi/okna o klasie odporności ogniowej EI 60.

Łączna powierzchnia otworów, zamkniętych przegrodami o których mowa powyżej, 
w ścianach oddzielenia przeciwpożarowego nie będzie przekraczać 15% powierzchni ściany. W stropach oddzielenia przeciwpożarowego dopuszcza się natomiast łączna powierzchnia otworów w klasie odporności ogniowej EI 60 nie przekraczającą 0,5% powierzchni stropu.

Z uwagi na fakt, że od strony południowej przedmiotowy obiekt przylegał będzie 
do budynku hali sportowo-widowiskowej, w miejscu połączenia obiektów projektuje się ścianę oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI 120, prowadzoną w sposób jednolity w pionie od fundamentu aż do przekrycia dachu. Obydwa obiekty będą pomiędzy sobą skomunikowane W ww. ścianach oddzielenia przeciwpożarowego zastosowane zostaną drzwi o klasie odporności ogniowej EI 60.

Elementy oddzielenia przeciwpożarowego wykonane zostaną w całości z materiałów niepalnych (łącznie z izolacją termiczną).

W miejscu połączenia ścian oddzielenia przeciwpożarowego ze ścianami zewnętrznymi, projektuje się pionowy pas z materiału niepalnego o szerokości co najmniej 2 m i klasie odporności ogniowej nie mniejszej niż EI 60.

Wszystkie przejścia instalacyjne przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego należy zabezpieczyć, z wykorzystaniem rozwiązań systemowych, do klasy odporności ogniowej EI 120. W przypadku prowadzenia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego przewodów wentylacyjnych, należy zastosować przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej EIS 120.

W odniesieniu do zespołów sanitariatów na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, zlokalizowanych wokół korony stadionu, dopuszcza się ich traktowanie jako odrębnych stref, w przypadku odległości pomiędzy zespołami wynoszącej nie mniej 
niż 8 m.

# Usytuowanie z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym odległość od obiektów sąsiadujących

Od strony północnej, zachodniej i wschodniej, projektowany obiekt usytuowany będzie w odległości nie mniejszej niż 8 m od granicy działki.

Od strony południowej obiekt przylegał będzie do budynku hali widowiskowo-sportowej. Na granicy obiektów zastosowana zostanie ściana oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI 120, prowadzona w sposób jednolity w pionie od fundamentu aż do przekrycia dachu.

# Warunki i strategia ewakuacji ludzi bądź ich uratowania w inny sposób

W projektowanym obiekcie, w najbardziej krytycznym scenariuszu, zakłada się ewakuację jednoetapową wszystkich osób w nim przebywających.

Sygnałem do rozpoczęcia ewakuacji będzie komunikat podawany przez spikera. Mikrofon służący do nadawania komunikatów ewakuacyjnych należy umieść 
w pomieszczeniu na trzeciej kondygnacji nadziemnej, wydzielony od widowni 
z wykorzystaniem witryny o klasie odporności ogniowej nie niższej niż EI 60.

Widownia stadionu:

Zakłada się, że czas całkowitej ewakuacji nie powinien przekroczyć 8 minut.

Trybuny podzielone zostaną na sektory o liczbie miejsc nie większej niż 2500.

Ewakuację z trybun projektuje się łącznie przez 23 wyjścia, usytuowane na poziomie drugiej kondygnacji nadziemnej, prowadzące schodami na poziom terenu wokół korony stadionu, dalej do bram wyjściowych poza teren stadionu.

Za miejsce bezpieczne uznaje się teren poza bramami stanowiącymi wyjście 
z terenu wokół korony stadionu. Ww. bramy zostaną pomalowane na jasny kolor.

Powierzchnia miejsca bezpiecznego powinna zapewnić możliwość pomieszczenia 100% widzów, przyjmując współczynnik zagęszczenia ludzi 0,9 m2/osobę.

Nie przewiduje się prowadzenia ewakuacji z trybun poprzez płytę stadionu.

Odległość z dowolnego miejsca na trybunach, do wejścia do strefy bezpiecznej, 
w żadnym wypadku nie będzie przekraczać 60 m.

Na trybunach będą stosowane fotele co najmniej trudno zapalne oraz nie wydzielające produktów rozkładu i spalania, określonych jako bardzo toksyczne.

Pomiędzy rzędami siedzeń projektuje się przejścia o szerokości w świetle nie mniejszej niż 0,35 m w przypadku siedzenia rozłożonego. Zaprojektowane siedziska będą składane co zapewnia odstęp pomiędzy stałymi elementami siedzeń minimum 60 cm po złożeniu.

Liczba siedzeń będzie wynosić nie więcej niż 40 pomiędzy przejściami.

Rzędy siedzeń będą trwale umocowane do podłoża.

Szerokość przejść pionowych na trybunach (prowadzących z wyższych rzędów do schodów ewakuacyjnych) wyniesie nie mniej niż 1,2 m. Zakłada się, że każdym 
ww. przejściem, prowadzącym do wejścia na schody ewakuacyjne, przemieszczać będzie się nie więcej niż 300 osób.

Zgodnie z Polską Normą dot. obiektów widowiskowych [12], na powierzchni ze stopniami, drogą o szerokości 1,2 m, w ciągu jednej minuty może swobodnie wyjść 79 osób. Mając na uwadze powyższe, przyjmując dodatkowo współczynnik bezpieczeństwa wynoszący 1,05, zakłada się, że ostatnie osoby z widowni, dotrą do wyjścia z trybun prowadzącego na schody, w czasie 4 minut.

Odległość od wejścia na schody, do bramy wyjściowej z terenu stadionu, stanowiącej granicę strefy bezpiecznej, wynosi ok. 20 m. Odległość ta pokonywana będzie schodami, których szerokość w świetle jest większa niż sumaryczna szerokość pionowych przejść z trybun, które do nich prowadzą (bez uwzględnienia przejść, które stanowią drogę ewakuacji z nie więcej niż 20 siedzisk). Na drodze ewakuacyjnej nie występują również przewężenia, których szerokość byłaby mniejsza niż szerokość biegu schodów. Biorąc pod uwagę powyższe, na podstawie normy [13] przyjęto, że na ww. odcinku pionowej drogi ewakuacyjnej, ludzie przemieszczać się będą z prędkością 0,8 m/s. Stąd czas niezbędny do pokonania ww. odcinka drogi, przyjmując dodatkowo współczynnik bezpieczeństwa wynoszący 1,2, oszacowano na 0,5 minuty.

Uwzględniając powyższe założenia, szacunkowy czas ewakuacji ludzi z trybun wynosi 4,5 minuty, co stanowi ok. 56% maksymalnego dopuszczalnego czasu, przyjętego zgodnie z normą [12].

W powyższych szacunkach nie uwzględniono czasu reakcji ludzi na komunikat ewakuacyjny. Jednak mając na uwadze specyfikę obiektu, a w szczególności widoczność całego stadionu z dowolnego miejsca trybun, a także obecność służb porządkowych 
i informacyjnych podczas imprez sportowych na każdym sektorze, należy założyć, że czas reakcji będzie pomijalnie krótki.

Schody ewakuacyjne z trybun projektuje się w klasie odporności ogniowej REI 120. W związku z koniecznością zapewnienia ewakuacji z płyty stadionu przez trybuny projektuje się schody dynamiczne (dostawiane) o klasie odporności ogniowej R 60.

Ściany zewnętrzne zespołów sanitarnych, a także pomieszczeń magazynowych na pierwszej kondygnacji nadziemnej, od strony schodów ewakuacyjnych z trybun, projektuje się w klasie odporności ogniowej REI 120. W klasie odporności ogniowej REI 120 wykonane zostaną również ściany zewnętrzne, prostopadłe do schodów ewakuacyjnych 
z trybun, w pasie 4 m od tych schodów. Ww. ściany należy prowadzić w pionie aż do konstrukcji trybun bądź zastosować nad pomieszczeniami stropodachy o klasie odporności ogniowej REI 120.

Stropy zespołów sanitarnych usytuowane pod schodami ewakuacyjnymi 
w narożnikach obiektu należy wykonać w klasie odporności ogniowej REI 120.

W odniesieniu do sektora widowni zarezerwowanego dla VIP-ów, ewakuacja prowadzona jest do sąsiedniego budynku hali widowiskowo-sportowej, uznawanego za miejsce bezpieczne.

W ramach wyjścia ewakuacyjnego z widowni do budynku sąsiedniego projektuje się drzwi o szerokości w świetle nie mniejszej niż 1,2 m, wyposażone w urządzenia przeciwpaniczne.

W budynku sąsiednim ewakuacja prowadzić będzie korytarzami o szerokości 
w świetle nie mniejszej niż 1,8 m, a dalej obudowanymi i wyposażonymi w urządzenia służące do usuwania dymu klatkami schodowymi, do wyjść na zewnątrz budynku.

Szczegółowe wymagania w zakresie warunków ochrony przeciwpożarowej 
w budynku sąsiednim określone zostaną w odrębnym projekcie budowlanym.

Miejsca dla kibiców niepełnosprawnych projektuje się w obrębie trzeciej kondygnacji nadziemnej. Ich ewakuacja prowadzić będzie do strefy bezpiecznej (sąsiedni budynek hali widowiskowo-sportowej) poprzez poziome odcinki dróg ewakuacyjnych.

Płyta boiska:

Podczas imprez sportowych w obrębie płyty boska nie przewiduje się przebywania grup ludzi na tyle dużych, by w obrębie wyjść ewakuacyjnych mogło dojść do zjawiska kolejkowania. Nad całą płytą nie będzie również zadaszenia.

Ewakuacja z płyty boiska prowadzić będzie głównie przez cztery wyjścia, umieszczone w narożnikach stadionu, o szerokości każdego wyjścia w świetle nie mniejszej niż 6 m.

Istnieje również możliwość ewakuacji poprzez inną strefę pożarową (zespół szatni), a w szczególnych przypadkach również poprzez ciągi komunikacyjne w obrębie trybun.

Uwzględniając powyższe możliwości, odległość jaką musi pokonać człowiek 
z najbardziej odległego miejsca w obrębie płyty boiska, do wejścia do strefy bezpiecznej, nie powinna przekroczyć 60 m. Z tego powodu projektowana jest możliwość ewakuacji przez trybuny z płyty boiska poprzez schody schody dynamiczne (dostawiane) blokowane o klasie odporności ogniowej R 60 i szerokości minimum 1,2m.

Loża VIP (restauracja) w obrębie drugiej kondygnacji nadziemnej:

Do celów projektowania ewakuacji przyjmuje się, że w pomieszczeniu restauracyjnym może przebywać łącznie ok. 170 osób (1 m2/os.).

Z pomieszczenia restauracyjnego projektuje się 2 wyjścia ewakuacyjne, 
o szerokości nie mniejszej niż 1,2 m każde, zlokalizowane na dwóch przeciwległych, krótszych bokach pomieszczenia. Drzwi w ww. wyjściach ewakuacyjnych należy wyposażyć w urządzenia przeciwpaniczne.

Ww. wyjścia prowadzą bezpośrednio do innych stref pożarowych: SP 23 oraz SP 26.

W strefie SP 23 ewakuacja prowadzona jest korytarzem, o szerokości w świetle nie mniejszej niż 1,4 m, do wejścia do sąsiedniego budynku hali widowiskowo-sportowej, stanowiącego odrębną strefę pożarową. Korytarz zostanie obudowany przegrodami budowlanymi o klasie odporności ogniowej nie mniejszej niż EI 30. Wysokość korytarza wyniesie nie mniej niż 2,2 m. Istnieje również możliwość ewakuacji do klatki schodowej, wyposażonej w urządzenie służące do usuwania dymu, stanowiącej odrębną strefę pożarową, z której to strefy zapewniono wyjście prowadzące bezpośrednio na zewnątrz budynku.

W strefie SP 26 ewakuacja prowadzona jest korytarzem, o szerokości w świetle nie mniejszej niż 1,4 m, do wejścia do sąsiedniego budynku hali widowiskowo-sportowej, stanowiącego odrębną strefę pożarową. Korytarz zostanie obudowany przegrodami budowlanymi o klasie odporności ogniowej nie mniejszej niż EI 30. Wysokość korytarza wyniesie nie mniej niż 2,2 m.

W budynku sąsiednim ewakuacja prowadzić będzie korytarzami o szerokości 
w świetle nie mniejszej niż 1,4 m, a dalej obudowanymi i wyposażonymi w urządzenia służące do usuwania dymu klatkami schodowymi, do wyjść na zewnątrz budynku.

Szczegółowe wymagania w zakresie warunków ochrony przeciwpożarowej 
w budynku sąsiednim określone zostaną w odrębnym projekcie budowlanym.

Ciąg pomieszczeń dla VIP-ów i mediów w obrębie trzeciej kondygnacji nadziemnej:

Ww. pomieszczenia (tzw. „skyboxy”) nie będą przeznaczone do przebywania więcej niż 50 osób.

Ewakuację projektuje się w ramach przejścia ewakuacyjnego prowadzonego przez nie więcej niż 3 pomieszczenia (w tym przedsionek wejściowy).

Szerokość wyjść ewakuacyjnych (drzwi) wyniesie nie mniej niż 0,9 m w świetle ościeżnicy. W przypadku pomieszczeń przeznaczonych do przebywania nie więcej 
niż 3 osób, dopuszcza się zastosowanie drzwi o szerokości nie mniejszej niż 0,8 m 
w świetle ościeżnicy.

Długość przejścia ewakuacyjnego nie przekroczy 40 m i zakończona będzie wejściem do sąsiedniego budynku hali widowiskowo-sportowej, stanowiącego odrębną strefę pożarową.

W budynku sąsiednim ewakuacja prowadzić będzie korytarzami o szerokości 
w świetle nie mniejszej niż 1,8 m, a dalej obudowanymi i wyposażonymi w urządzenia służące do usuwania dymu klatkami schodowymi, do wyjść na zewnątrz budynku.

Szczegółowe wymagania w zakresie warunków ochrony przeciwpożarowej 
w budynku sąsiednim określone zostaną w odrębnym projekcie budowlanym.

Strefa pożarowa SP19 (zespół pom. szatni na I kond. nadziemnej):

W strefie SP 19 nie przewiduje się pomieszczeń przeznaczonych dla więcej 
niż 50 osób.

Ewakuacja prowadzona będzie w ramach przejścia, a następnie dojścia ewakuacyjnego.

Przejście ewakuacyjne prowadzić będzie przez nie więcej niż 3 pomieszczenia. Długość przejścia ewakuacyjnego będzie nie większa niż 40 m. Wyjścia z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne zostaną zamknięte drzwiami.

Szerokość wyjść ewakuacyjnych (drzwi) wyniesie nie mniej niż 0,9 m w świetle ościeżnicy. W przypadku pomieszczeń przeznaczonych do przebywania nie więcej niż 3 osób, dopuszcza się zastosowanie drzwi o szerokości nie mniejszej niż 0,8 m w świetle ościeżnicy.

Po wyjściu z poszczególnych pomieszczeń na drogę ewakuacyjną projektuje się dwa kierunki ewakuacji. Długość dojścia ewakuacyjnego, liczona w osi drogi ewakuacyjnej od wyjścia z pomieszczenia, do wyjścia na zewnątrz budynku, bądź wejścia do sąsiedniego budynku hali widowiskowo-sportowej, stanowiącego odrębną strefę pożarową, wyniesie nie więcej niż 40 m.

Projektuje się korytarz o szerokości w świetle nie mniejszej niż 1,6 m (uwzględniono możliwość napływu dodatkowego strumienia ludzi ewakuujących się z płyty boiska). Korytarz zostanie obudowany przegrodami budowlanymi o klasie odporności ogniowej nie mniejszej niż EI 30. Wysokość korytarza wyniesie nie mniej niż 2,2 m.

Drzwi ewakuacyjne stanowiące wyjście z płyty boiska do korytarza, a także wyjścia 
z korytarza do budynku sąsiedniego, należy wyposażyć w urządzenia przeciwpaniczne.

W budynku sąsiednim ewakuacja prowadzić będzie korytarzami o szerokości 
w świetle nie mniejszej niż 1,6 m do wyjść na zewnątrz budynku.

Szczegółowe wymagania w zakresie warunków ochrony przeciwpożarowej 
w budynku sąsiednim określone zostaną w odrębnym projekcie budowlanym.

Strefa pożarowa SP23 (zespół pom. zaplecza restauracji na II kond. nadziemnej):

W analizowanej strefie nie przewiduje się pomieszczeń przeznaczonych dla więcej niż 50 osób.

Ewakuacja prowadzona będzie w ramach przejścia, a następnie dojścia ewakuacyjnego.

Przejście ewakuacyjne prowadzić będzie przez nie więcej niż 3 pomieszczenia. Długość przejścia ewakuacyjnego będzie nie większa niż 40 m. Wyjścia z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne zostaną zamknięte drzwiami.

Szerokość wyjść ewakuacyjnych (drzwi) wyniesie nie mniej niż 0,9 m w świetle ościeżnicy. W przypadku pomieszczeń przeznaczonych do przebywania nie więcej niż 3 osób, dopuszcza się zastosowanie drzwi o szerokości nie mniejszej niż 0,8 m w świetle ościeżnicy.

Po wyjściu z poszczególnych pomieszczeń na drogę ewakuacyjną projektuje się jeden kierunek ewakuacji. Długość dojścia ewakuacyjnego, liczona w osi drogi ewakuacyjnej od wyjścia z pomieszczenia, do wejścia do klatki schodowej wyposażonej 
w urządzenie służące do usuwania dymu, stanowiącej odrębną strefę pożarową, wyniesie nie więcej niż 10 m.

Projektuje się korytarz o szerokości w świetle nie mniejszej niż 1,2 m (korytarz przeznaczony do ewakuacji nie więcej niż 20 osób). Korytarz zostanie obudowany przegrodami budowlanymi o klasie odporności ogniowej nie mniejszej niż EI 30. Wysokość korytarza wyniesie nie mniej niż 2,2 m.

Pozostałe strefy pożarowe:

W pozostałych strefach pożarowych ewakuacja prowadzona będzie w ramach przejścia ewakuacyjnego prowadzącego do:

- wyjścia na zewnątrz budynku, bądź

- wejścia do innej strefy pożarowej, z której zapewniono adekwatne warunki ewakuacji do wyjścia na zewnątrz budynku.

Przejścia ewakuacyjne prowadzić będą przez nie więcej niż 3 pomieszczenia, a ich długość nie przekroczy 40 m.

Szerokość wyjść ewakuacyjnych (drzwi) wyniesie nie mniej niż 0,9 m w świetle ościeżnicy. W przypadku pomieszczeń przeznaczonych do przebywania nie więcej niż 3 osób, dopuszcza się zastosowanie drzwi o szerokości nie mniejszej niż 0,8 m w świetle ościeżnicy.

# Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych

Instalacja elektryczna:

Obiekt zasilany będzie z dwóch niezależnych, samoczynnie załączających się źródeł energii elektrycznej (dwa punkty GPZ na terenie miasta).

Obiekt wyposażony zostanie w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem tych, których funkcjonowanie jest niezbędne 
w czasie pożaru.

Odcięcie dopływu prądu z wykorzystaniem przeciwpożarowego wyłącznika prądu nie będzie powodować samoczynnego załączenia się zapasowych źródeł energii.

Przewody i kable wraz z systemem mocowania stosowane w systemach sterowania 
i zasilania urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej, zapewnią ciągłość dostawy energii przez czas niezbędny do uruchomienia i działania poszczególnych urządzeń.

Instalacja wentylacji i klimatyzacji:

Przewody wentylacyjne wykonane zostaną z materiałów niepalnych. Zamocowanie przewodów wentylacyjnych do elementów budowlanych również wykonane zostanie 
z materiałów niepalnych w sposób zapewniający przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu bądź klap odcinających.

W przypadku prowadzenia przewodów wentylacyjnych przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego, będą one wyposażone w klapy odcinające o klasie odporności ogniowej EIS 120. Powyższe nie dotyczy przewodów prowadzonych przez strefę pożarową, której nie obsługują, jeśli zostaną obudowane do klasy odporności ogniowej EIS 120.

W przypadku prowadzenia przewodów palnych w przestrzeni podpodłogowej podłogi podniesionej bądź w przestrzeni ponad sufitem podwieszonym, wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, zastosowane zostaną osłony bądź obudowy 
o klasie odporności ogniowej EI 30.

# Dobór urządzeń przeciwpożarowych i innych urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu

Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa:

Instalację wodociągową przeciwpożarową projektuje się w części kubaturowej obiektu, w strefach pożarowych o powierzchni przekraczającej 200 m2. Szczegółowe zestawienie stref objętych ochroną instalacji hydrantowej wewnętrznej zawarto 
w pkt. 7 niniejszego opracowania.

W strefach pożarowych klasyfikowanych jako ZL projektuje się hydranty z wężem półsztywnym o średnicy nominalnej 25 mm.

W strefach pożarowych klasyfikowanych jako PM projektuje się hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym o średnicy nominalnej 33 mm.

Hydranty rozmieszczone zostaną w widocznych i dostępnych miejscach, 
w szczególności w pobliżu wyjść ewakuacyjnych, w sposób zapewniający pokrycie zasięgiem ich działania całej powierzchni chronionej strefy pożarowej. Przy tym zasięg działania hydrantów określa się jako sumę długości odcinka wężowego + 3 m zasięgu rzutu wody. Projektując zasięg działania hydrantów przyjmuje się zasadę, że dowolny hydrant nie może chronić więcej niż 1 strefy pożarowej.

Wydajność hydrantów wyniesie co najmniej:

- 1 dm3/s dla hydrantów DN 25,

- 1,5 dm3/s dla hydrantów DN 33.

Zawory hydrantowe projektuje się na wysokości 1,35 m +/- 0, 1 powyżej poziomu podłogi.

Instalacja zaprojektowana zostanie w układzie zasilania wodnego obwodowego. Zapewniona zostanie przy tym możliwość jednoczesnego poboru wody z dwóch sąsiednich hydrantów.

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne

W części kubaturowej obiektu na drogach ewakuacyjnych oraz w pomieszczeniu restauracyjnym dla VIP-ów, projektuje się instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.

Ww. instalacji stawia się następujące wymagania w zakresie poziomu natężenia światła:

- 1 lx na poziomie podłogi w osie drogi ewakuacyjnej,

- 0,5 lx na poziomie podłogi w pomieszczeniu.

W obrębie widowni i płyty boiska, zgodnie z par. 4 ust. 5 rozporządzenia [5] projektuje się awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, zapewniające natężenie światła na poziomie nie niższym niż 0,5 lx na poziomie podłogi.

Dodatkowo w obiekcie zastosowane zostaną podświetlane znaki ewakuacyjne pracujące w sposób ciągły w trybie jasnym.

Czas działania awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego wyniesie nie mniej 
niż 1 godzinę.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Funkcjonalność tego urządzenia opisano w pkt. 10 niniejszego opracowania.

# Wyposażenie w gaśnice

Obiekt należy wyposażyć w gaśnice proszkowe GP6x, z zastrzeżeniem punktów gastronomicznych, gdzie należy stosować gaśnice dedykowane do gaszenia pożaru tłuszczu.

W części kubaturowej obiektu, w celu określenia liczby gaśnic wymaganej przepisami prawa, stosuje się przelicznik 2 kg środka gaśniczego na 100 m2 powierzchni budynku, zachowując przy tym zasadę, by odległość z każdego miejsca w budynku gdzie może przebywać człowiek do najbliższej gaśnicy nie była większa niż 30 m. Do gaśnic należy zapewnić dostęp o szerokości co najmniej 1 m. Gaśnice należy oznakować zgodnie 
z Polską Normą obowiązującą w tym zakresie.

W odniesieniu do przestrzeni obejmującej murawę boiska wraz z widownią, projektuje się następujące rozmieszczenie gaśnic:

- 2 gaśnice GP6x przy każdym wejściu z trybun na schody ewakuacyjne,

- 2 gaśnice GP6x na poziomie murawy przy każdym wyjściu ewakuacyjnym z płyty boiska w narożnikach stadionu,

- 2 gaśnice GP6x przy wyjściu z płyty boiska do strefy pożarowej obejmującej zespół pomieszczeń szatni,

- 1 gaśnica GP6x na poziomie murawy, przy każdych schodach prowadzących na trybuny.

# Przygotowanie obiektu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych

Drogę pożarową projektuje się  odniesieniu do ponad 50% obwodu obiektu.

Droga ta będzie przebiegać wzdłuż dłuższego boku obiektu od strony północnej oraz wzdłuż dwóch krótszych boków od strony zachodniej i wschodniej.

Szerokość drogi pożarowej wyniesie nie mniej niż 4 m. Nośność drogi projektuje się przyjmując wartość nacisku osi na nawierzchnię jezdni nie mniejszą niż 100 kN.

Bliższa krawędź jedni przebiegać będzie w odległości nie mniejszej niż 5 m i nie większej niż 15 m od ogrodzenia stanowiącego granicę strefy bezpiecznej.

Droga pożarowa zapewniać będzie możliwość przejazdu pojazdów pożarniczych bez konieczności cofania. Dodatkowo od strony północno-zachodniej projektuje się plac manewrowy o wymiarach nie mniejszych niż 20 m x 20 m.

Wymaganą ilość wody do celów przeciwpożarowych służącą do zewnętrznego gaszenia pożaru dla przedmiotowego obiektu określa się na poziomie 20 dm3/s.

Ilość ta zapewniona zostanie z hydrantów zewnętrznych usytuowanych wokół stadionu, w odległości nie większej niż 15 m od drogi pożarowej.

Dostęp dla ekip ratowniczych, do części obiektu stanowiącej budowlę stadionu, zapewniony będzie przede wszystkim przez wejścia o szerokości nie mniejszej niż 6 m, usytuowane w narożnikach obiektu. Zapewniona zastanie również możliwość wjazdu pojazdów pożarniczych na płytę boiska.

Pomieszczenia centrum kontroli i dowodzenia, przeznaczone do koordynacji pomiędzy poszczególnymi służbami w razie sytuacji kryzysowej, projektuje się na poziomie trzeciej kondygnacji nadziemnej, zapewniając widoczność na płytę boiska. Pomieszczenia te zostaną wydzielone od wnętrza stadionu przegrodami o klasie odporności ogniowej nie mniejszej niż EI 60.