DO.5071.11.2018/CS                                                Radom, dnia 16.01.2018 r.

Biuro Usług Projektowych KORMA

Magdalena Korpal

ul. Perzanowskiej 59 k

26 – 600 Radom

Dot.: warunków oświetlenia trzech odcinków ulic projektowanych w ramach zadania p.n. „Obsługa terenów Radomskiego Centrum Sportu”.

W odpowiedzi na pismo z dnia 09.01.2018 r. podajemy wytyczne budowy oświetlenia projektowanych odcinków dróg dla obsługi terenów Radomskiego Centrum Sportu:

1.       Opracować projekt budowy oświetlenia obejmujący cały obszar odcinków projektowanych dróg. Projekt powinien zawierać poza zakresem niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę: schemat zabudowy szafy, schemat sterowania i zasilania obwodów oświetleniowych z zaznaczoną numeracją opraw, przydziałem do faz L1, L2, L3, odległościami w poszczególnych przęsłach, rzeczywistymi długościami kabli, spadkami napięć oraz obliczenia elektryczne i fotometryczne.

2.       Projektowane oświetlenie zasilić odpowiednio z najbliższych słupów oświetleniowych zlokalizowanych przy ul. Struga, 11 Listopada oraz Zbrowskiego.

3.       Wykonać obliczenia fotometryczne dla nowych stref konfliktowych. W przypadku nie spełnienia warunków oświetlenia wymienić istniejące oprawy.

4.       Słupa kolidującego ze zjazdem w ul. 11 Listopada należy zdemontować. Na nowej lokalizacji zabudować słupa stalowego ocynkowanego ogniowo o minimalnej grubości ścianki 4 mm na fundamencie betonowym o wysokości analogicznej do istniejącej.

5.       Kabel w istniejącym przęśle S1-S2 (opis w załączeniu) wymienić na nowy. Kabel w kierunku słupa S3 przedłużyć i wprowadzić ponownie do słupa S1. Miejsce mufowania zlokalizować poza projektowanym zjazdem.

6.       Na słupach S1, S2 zamontować nowe oprawy LED. Dokonać obliczeń fotometrycznych w przęśle oświetleniowym, dobrać oprawy które na przebudowanym odcinku spełnią wymagania normy PN EN 13201.

7.       Kable oświetleniowe w miejscach kolidujących z drogami i istniejącą infrastrukturą należy osłonić rurami typu AROT Φ110.

8.       Przejścia kabli pod istniejącymi drogami wykonać metodą przecisku.

9.       Oświetlenie zasilić kablem YAKY o przekroju 4x35 mm2.

10.    Zaprojektować słupy stalowe ocynkowane ogniowo o minimalnej grubości ścianki 4 mm, na fundamentach betonowych. Wysokość słupów z oprawami

powinna wynosić – 8 m. Zastosować w słupach złącza IZK oraz topikowe zabezpieczenia opraw. Wnęki słupowe lokalizować po stronie przeciwnej niż kierunek jazdy.

11.    Na całej długości wykopów układać bednarkę Fe/Zn. Bednarkę wyprowadzać do słupów. Łączenie bednarki w ziemi poprzez spawanie z zabezpieczeniem masą bitumiczną lub taśmą typu „denso”.

12.    Na słupach montować oprawy typu LED zaliczające się do najwyższej klasy efektywności energetycznej (zgodnie z Ustawą o efektywności energetycznej z dnia 20.05.2016 r.) o mocy maksymalnej 70W z wbudowanym zasilaczem z zaprogramowaną redukcją natężenia oświetlenia w godzinach nocnych oraz wbudowanym ochronnikiem przeciwprzepięciowym. min 10 kV, o efektywności fotopowej (źródło światła + zasilacz + klosz) >120lm/W, sprawność zasilacza>95% współczynnik oddawania barw Ra >70. Oprawy zasilić kablami typu YKY 3x2,5 mm2.

13.    Oprawy powinny posiadać deklarację ENEC lub inną deklarację niezależnego laboratorium potwierdzającą zgodność parametrów technicznych z rzeczywistością.

14.  Wysokość słupów, zawieszenia opraw i wysięgników wynikać będą z obliczeń fotometrycznych. Doboru opraw dokonać w oparciu o normę PN EN 13201 ,,Oświetlenie dróg''. Należy spełnić warunki oświetlenia dla wszystkich elementów (pasy ruchu, chodniki, parkingi, przejścia dla pieszych, strefy konfliktowe).

15.    Projekt budowy oświetlenia uzgodnić z Działem Oświetlenia w MZDiK w Radomiu.

16.    Ważność niniejszych warunków wynosi 2 lata.

Jednocześnie informujemy, że należy również wystąpić do gestorów sieci energetycznych i telekomunikacyjnych o warunki usunięcia kolizji z tymi sieciami. Projekty branży telekomunikacyjnej i energetycznej po zatwierdzeniu przez gestorów sieci należy przedstawić do zaopiniowania przez MZDiK.

Z poważaniem

Cezary Skowroński

Dział Oświetlenia

tel: 48 363 23 06  wew. 32

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji ul. Traugutta 30/30A, 26-600 Radom